EPOSS  energiebesparing OV




















[image: image1.png]nte
ze

o

%ngen




Inleiding

Al enige tijd is een apparaat op de markt dat verkocht wordt onder de naam EPOSS. Het apparaat is geschikt om toe te passen in verlichtingsinstallaties voorzien van gasontladingslampen, zowel voor buiten- als binnenverlichting.

Het apparaat is bedoeld om aanzienlijke besparingen op de elektriciteitskosten te realiseren.

Besparingen van 20 tot 35% zijn haalbaar, afhankelijk van de technische staat van de verlichtingsinstallatie, terwijl de terugverdientijd varieert van 9 tot 36 maanden.. Het ligt in de lijn der verwachting dat door de stijgende energiekosten de terugverdientijden nog korter zal worden en wel tussen de 1 en 2 jaar.  

Techniek   

De voedingsspanning van de verlichtingsgroep wordt in stappen naar beneden gebracht tot de spanning die normaalgesproken op de lamp staat. Daarnaast stabiliseert het apparaat de lampspanning bij fluctuerende netspanningen. Er is sprake van enig verlies van lichtstroom maar de verlichtingsterkte blijft binnen de marges van het lichtontwerp. Bijkomende voordeel is dat de lamp ook langer meegaat, hetgeen niet is meegenomen in de eerder vermelde terugverdientijd.

Installaties met conventionele voorschakelapparatuur die de eerste 3 jaar niet vervangen worden leveren de grootste besparing op. De besparing op nieuwe installaties is beneden de 10%, maar nog steeds rendabel. Installaties voorzien met de nieuwste generatie EVSA’s leveren geen besparing op.

Voorwaarden

Alvorens over te gaan tot het gebruik maken van deze toepassing is het raadzaam een aantal criteria in acht te nemen die een investering rechtvaardigen. Van geval tot geval zal altijd een afweging worden gemaakt of het rendabel is of niet. 

De volgende zaken moeten nader bezien worden:

A.
type lichtbronnen,

B.
plannen voor vervanging van armaturen of renovatie

C.
leeftijd van de lichtinstallatie, 

D.
restlevensduur installatie,

E.
configuratie van het net (alleen van toepassing bij OV)

F.
belasting van lichtgroepen,

G.
beschikbare ruimte in verdelers, OV-kasten en stations.

Ad A.

Het type lichtbron is essentieel voor het gebruik van de EPOSS apparatuur. Alleen bij gasontladingslampen heeft dit systeem zin. Gasontladingslampen zijn; TL-buizen, lagedruk- en hogedruknatriumlampen (SON en SOX), PL-lampen, CDM-T lampen en lagedrukkwiklampen (HPLN). Gloeilampen en halogeenlampen  zijn ongeschikt.

Ad B.

Het is van economisch belang om te onderzoeken of binnen een aantal jaren de verlichtingsinstallatie vervangen gaat worden. Is dat het geval dan wordt toch vaak al energie-efficiënte verlichting aangebracht en is EPOSS niet  rendabel.

Ad C.

Wanneer een verlichtingsinstallatie ouder is dan 10 jaar en er zijn geen plannen voor vervanging dan wordt het interessant om voor EPOSS te kiezen. Door de oudere technieken zijn de besparingen veel hoger dan nieuwere  installaties.

Ad D.


Als er voor oudere installaties (nog) geen plannen en ook vaak geld is voor vervanging of renovatie, dan kan voor EPOSS gekozen worden als binnen 3 tot vier jaar geen vervanging op stapel staat.

Ad. E

In veel gevallen, met name in kleinere gemeenten en bij plattelandgemeenten is de configuratie van het net bepalend voor de toepassing van EPOSS. Vaak zijn de netten vermaasd en blijkt uit ervaringen dat de stroomsterkten gering zijn, waardoor EPOSS niet rendabel zal zijn. Bij stervormige netten komen deze eigenschappen bijna niet voor.

Ad. F

EPOSS apparatuur werkt het beste wanneer er behoorlijke stroomsterkten gemeten worden. Vooral bij kleinere installatie en vermaasde OV-netten is dit niet het geval en moet selectief omgegaan worden met deze apparatuur. 

Ad. G.

De apparatuur van EPOSS wordt wel steeds kleiner maar ruimtegebrek kan problematisch worden.

In de openbare ruimte wordt veel gebruik gemaakt van OV-kasten waarin geen ruimte is voor de apparatuur van EPOSS. 

Daarnaast is het nog steeds niet zeker of de OV-installatie bemeten dient te worden. De Dte moet hier nog een uitspraak over doen. Als dat het geval is dan moet de kast toch worden vervangen voor een grotere en kan eventueel rekening gehouden worden met ruimte voor de EPOSS apparatuur.  

Proef

Binnen de gemeente Groningen zijn al veel installaties met EPOSS aangebracht en hebben verrassende resultaten opgeleverd, zoals; Gasunie, RuG, gemeente Groningen (OV), Martini Ziekenhuis, Hanzehogeschool etc., etc.

Rijkswaterstaat heeft onlangs de eindrapportage gepubliceerd over het apparaat en zal de techniek bij een aantal snelwegen gaan toepassen. Het rapport is zeer positief over de techniek en bevestigt de besparingspotenties en de korte terugverdientijden.

De gemeente Groningen heeft EPOSS ook grondig uitgeprobeerd en behaalt met gemak besparingen van >20%. 

Kosten

Zoals bekend zullen de energieprijzen alleen maar stijgen onder druk van de hoge olieprijzen en de verhoging van de energiebelasting in 2005, 2006 en 2007 met respectievelijk  46%, 4 % en 13%. Dat betekent dat t.o.v. 2004 de energiebelasting 63% is toegenomen in 2007, dat is 1/5 deel van de energiekosten. Met deze wetenschap wordt de terugverdientijd alleen nog maar korter en is de investering relatief laag. De gemiddelde investering bedraagt per geïnstalleerde  € 1000, =, afhankelijk van de staat, configuratie en omvang van de verlichtingsinstallatie.

Rekenvoorbeeld

Geïnstalleerd vermogen in kW


18,15


Energieverbruik in kWh


74415

Brandduur per jaar in uren


4100


Besparing in kWh


16743

Vastgestelde besparing in %


22,5


Investeringskosten in euro


3265












Verhouding hoog/laag


70/30


nieuw energieverbruik in kWh


57672












Leverings elektriciteit hoogtarief


 €     739 







Leverings elektriciteit laagtarief


 €     133 


















Transport elektriciteit hoog


 €     362 







Transport elektriciteit laag


 €       81 


















Systeemdiensten


 €       17 







Energiebelasting


 €     640 


















Jaarlijkse besparing op verlichting


€   1.972 


















Terugverdientijd in maanden


19,9







_1159171132.doc
[image: image1.png]nte
ze

o

%ngen







